## Лист1
Плановые и фактические показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Псков" за 2017-2020 гг.
Показатели производственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерений | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | факт | факт | факт | факт 9 мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию за отчетный период)
1/1 | Количество котельных (7.1) | шт. | 19 | 17 | 17 | 20
2/1 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 88.818 | 78.278 | 78.278 | 98.713
3/1 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 51.571 | 46.485 | 50.4163 | 65.99
4/1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 17.422 | 17.422 | 18.405 | 19.456
5/1 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 4930.127 | 4930.127 | 5167.5827 | 5526.475
Технические характеристики источников тепловой выработки (по состоянию на конец отчетного периода)
1/2 | Количество котельных (7.1) | шт. | 17 | 17 | 16 | 20
2/2 | Установленная мощность источников (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | Гкал/ч | 78.278 | 78.278 | 77.598 | 98.713
3/2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с ГВС ср. час) (7.1+7.2) | Гкал/ч | 45.339 | 46.485 | 49.8753 | 65.99
4/2 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (7.1+7.2) | км | 17.422 | 17.422 | 18.405 | 19.456
5/2 | Материальная характеристика тепловых сетей (7.1+7.2) | м² | 4930.127 | 4930.127 | 5167.5827 | 5526.475
Сводный тепловой баланс
6 | Выработка тепловой энергии (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 163.1568 | 154.4418 | 143.3346 | 89.7395
6.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 163.1568 | 154.4418 | 143.3346 | 89.7395
6.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельные и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 1.5523 | 1.2394 | 1.7993 | 1.7005
7.1 | - в том числе выработка тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 1.5523 | 1.2394 | 1.7993 | 1.7005
7.2 | - в том числе выработка тепловой энергии ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных (7.1) | % | 0.9514% | 0.8025% | 1.255% | 1.895%
9 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | тыс. Гкал | 161.6045 | 153.2024 | 141.5353 | 88.039
9.1 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов котельными | тыс. Гкал | 161.6045 | 153.2024 | 141.5353 | 88.039
9.2 | - в том числе отпуск тепловой энергии с коллекторов ГПУ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Отпуск тепловой энергии в сеть (котельными и ГПУ) (7.1) | тыс. Гкал | 161.6045 | 153.2024 | 141.5353 | 88.039
11 | Количество покупной тепловой энергии (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 36.8097 | 36.7844 | 35.6711 | 26.5299
12.1 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (собственная выработка) (7.1) | тыс. Гкал | 36.8097 | 36.7844 | 35.6711 | 26.5299
12.2 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (покупная тепловая энергия) (7.2) | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) к отпуску | % | 22.78% | 24.01% | 25.2% | 30.13%
13 | Технологические потери в тепловой сети при передаче тепловой энергии (7.1+7.2) к выработке | % | 22.56% | 23.82% | 24.89% | 29.56%
14 | Полезный отпуск тепловой энергии (7.1+7.2) | тыс. Гкал | 124.7948 | 116.418 | 105.8642 | 61.5091
14.1 | - в том числе на хозяйственные нужды Общества | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
Потребление ресурсов
15 | Расход условного топлива (котельными и ГПУ) (7.1+7.3) | т у.т. | 25428.2781 | 24132.5499 | 22342.4714 | 13909.8026
15.1 | - в том числе расход условного топлива котельными | т у.т. | 25428.2781 | 24132.5499 | 22342.4714 | 13909.8026
15.2 | - в том числе расход условного топлива ГПУ | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. кВт∙ч | 4970.7409 | 4445.957 | 4325.217 | 2943.327
17 | Расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии (7.1) | тыс. м³ | 104.6384 | 76.9564 | 37.4633 | 28.094
Показатели энергетической эффективности
18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155.8518 | 156.2566 | 155.8763 | 155.0019
| КПД |  | 91.66% | 91.42% | 91.65% | 92.16%
19 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157.3488 | 157.5207 | 157.8579 | 157.9959
20 | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 30.466 | 28.7873 | 30.1757 | 32.7986
21 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м³/Гкал | 0.64134 | 0.49829 | 0.26137 | 0.31306
22 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 0.91677 | 0.80187 | 0.60145 | 0.42848